RI-ZP-03/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść   Harmonogramu rzeczowo-finansowego  zamówienia, załącznika   nr 1 do SIWZ:

I Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ( SPZOZ )

- Lp 26 , kolumna 3 - zmienia treść na : przedmiar robót teletechn. poz. 1-10 i 21-28,

- Pod tabelą dotyczącą  SPZOZ wartość robót brutto w roku 2010 zmienia się z wartości 1 780 000,00 zł  na  2020 000,00 zł.

II.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Lp 22 kolumna 3 –zmienia się treść na : przedmiar robót elektrycznych, poz. 56-85,

- Poniżej lp 38 treść Razem SPZOZ zmienia się na razem GOPS,

- Pod tabelą  dotyczącą GOPS wartość robót brutto w roku 2010 zmienia się z 350 000 zł. na 340 000 zł.

Ponieważ  niektóre pozycje przedmiarów robót zostały zamieszczone dwa razy dokonuje się następujące  zmiany:

1/ z przedmiaru technologia kotłowni skreśla się pozycje od 135 do 139 ( wewnętrznej instalacji p-poz ) ponieważ pozycje te zostały ujete w przedmiarze o nazwie przedmiar inst. p-poż ZOZ i Apteka,

2/ z przedmiaru technologia kotłowni skreśla się pozycje od 140 do 170 ( wentylacja mechaniczna ) ponieważ pozycje te zostały ujęte w przedmiarze o nazwie przedmiar wentyl. mechan. ZOZ,

3/ z przedmiaru o nazwie przedm. instal. sanit. ZOZ i apteka skreśla się pozycje od 1 do 23 ( wewnętrzna instalacja wodociągowa ) – pozycje te są ujęte w przedmiarze instal. wodoc. ZOZ i apteka,

4/ z przedmiaru o nazwie przedm. instal. sanit. ZOZ i apteka skreśla się pozycje od 1 do 20 części apteka wewnętrzne instalacje wodociągowe – pozycje te są ujęte w przedmiarze instal. wodoc. ZOZ i Apteka.

Jednocześnie  zamieszczamy odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców robót>

Pytanie: w przedmiarze , technologia kotłowni SPZOZ w poz. Od 2-6 podane pompy: zakolowa, obiegowe i cyrkulacyjna.  Proszę podać jakie pompy należy przyjąć, gdyż nie widnieją , ani w specyfikacji , ani na rys: technologia kotłowni, schemat technologii kotłowni.

Odpowiedź:

Poniżej zamieszczamy – zestawienie urządzeń w kotłowni, a jako załączniki schemat technologii kotłowni i schemat technologiczny kotła do c.w.u.

| Lp | Urządzenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kaskada kotłów kondensacyjnych –2 jednostki kotłowe w jednej kaskadzie firmy VIESSMANN typu VITOMODUŁ- 300 o znamionowej mocy cieplnej 132 kW kaskady . | 1 |
| 2 | Pompa zakotłowa PompA typu TPE 50-60/2-S o następującej charakterystyce technicznej: Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 100 % Przepływ : 6,84 m3/h Wysokość podnoszenia: 2,93 m Dop. temperatura pracy (-10 °C do +110 °C): 20 °C Ciśnienie robocze/ znamionowe: /PN10 Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz Zapotrzebowanie mocy P1 : 0,11..0,18 kW Stopień ochrony: IP 44 Podłączenia do rur: DN 50 / PN6/10 | 1 |
| 3 | Pompa obiegu centralnego ogrzewania -SPZOZ Pomp typu MAGNA 50-100F o następującej charakterystyce technicznej: Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 100 % Przepływ : 2.62 m3/h Wysokość podnoszenia: 4,10 m Dop. temperatura pracy (-10 °C do +110 °C): 20 °C Ciśnienie robocze/ znamionowe: /PN10 Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz Zapotrzebowanie mocy P1 : 0,01..0,18 kW Stopień ochrony: IP 44 Podłączenia do rur: DN 50 / PN6/10 Dla obiegu grzewczego dobrano zawór mieszający 3-drogowy o średnicy dn 50 mm Strata ciśnienia 40 mbar. | 1 |

| 4 | Pompa obiegu centralnego ogrzewania -GOZ Dobrano pompę typu MAGNA 25-60 o następującej charakterystyce technicznej: Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 100 % Przepływ : 1,51 m3/h Wysokość podnoszenia: 3,6 m Dop. temperatura pracy (-10 °C do +110 °C): 20 °C Ciśnienie robocze/ znamionowe: /PN10 Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz Zapotrzebowanie mocy P1 : 0,01..0,08 kW Stopień ochrony: IP 44 Podłączenia do rur: DN 32 / PN6/10 Dla obiegu grzewczego dobrano zawór mieszający 3-drogowy o średnicy dn 32 mm Strata ciśnienia 31 mbar. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pompa obiegu centralnego ogrzewania -APTEKA Dobrano pompę typu ALPHA Pro 26-50 B180 o następującej charakterystyce technicznej: Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 100 % Przepływ : 1,51 m3/h Wysokość podnoszenia: 3,6 m Dop. temperatura pracy (-10 °C do +110 °C): 20 °C Ciśnienie robocze/ znamionowe: /PN10 Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz Zapotrzebowanie mocy P1 : 0,006..0,05 kW Stopień ochrony: IP 42 Podłączenia do rur: DN 32 / PN6/10 Dla obiegu grzewczego dobrano zawór mieszający 3-drogowy o średnicy dn 20 mm Strata ciśnienia 30 mbar. | 1 |  |
| 6 | Pompa obiegu wentylacyjnego Pompa typu MAGNA 25-60 o następującej charakterystyce technicznej: Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 100 % Przepływ: 2,10 m3/h Wysokość podnoszenia: 3,4 m Dop. temperatura pracy (-10 °C do +110 °C) : 20 °C Ciśnienie robocze/ znamionowe: /PN10 Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz Zapotrzebowanie mocy P1 : 0,01..0,085 kW Stopień ochrony : IP 44 Podłączenia do rur : Rp 1 / PN10 | 1 |  |
| 7 | Zawór mieszający trójdrogowy obiegu c.o typu Dn 40 z siłownikiem VMM 20 | 1 |  |
| 8 | Zawór mieszający trójdrogowy obiegu c.o typu Dn 32 z siłownikiem VMM 20 | 1 |  |
| 9 | Zawór mieszający trójdrogowy obiegu c.o typu Dn 20 z siłownikiem VMM20 | 1 |  |
| 10 | Zawór kulowy kołnierzowy dn 65 | 7 |  |
| 11 | Zawór kulowy mufowy dn 50 | 4 |  |
| 12 | Zawór kulowy mufowy dn 40 | 8 |  |
| 13 | Zawór kulowy mufowy dn 32 | 4 |  |
| 14 | Zawór zwrotny mufowy dn 50 | 1 |  |
| 15 | Zawór zwrotny mufowy dn 40 | 1 |  |
| 16 | Zawór zwrotny mufowy dn 32 | 1 |  |
| 17 | Zawór nadmiarowo-upustowy dn 25 | 1 |  |
| 18 | Zawór nadmiarowo-upustowy dn 20 | 1 |  |
| 19 | Zawór nadmiarowo-upustowy dn 20 | 1 |  |
| 20 | manometr | 4 |  |
| 21 | Termometr | 4 |  |
| 22 | Czujnik temperatury | 4 |  |
| 23 | Filtroodmulnik magnetyczny Termen TerFOM Dn 65 – 6 bar | 1 |  |
| 24 | Zawór zwrotny mufowy dn 65 | 1 |  |
| 25 | Zawór spustowy ze złączką do węża dn 20 | 3 |  |
| 26 | Zawór spustowy ze złączką do węża dn 20 | 1 |  |
| 27 | Naczynie wzbiorcze typu N 200 | 1 |  |
| 28 | Zawór odcinający –zabezpieczony przed niezamierzonym zamknięciem dn 32 | 1 |  |
| 29 | Zawór bezpieczeństwa na kotle TYP 1915 dn32 | 2 |  |
| 30 | Zawór gazowy dn 50 | 1 |  |
| 31 | ASBIG –opis w tekście | 1 |  |
| 32 | Regulator Vitotronic 333 – typ MW2 – sterowany pogodowo regulator kaskadowy | 1 |  |
| 33 | Regulator Vitotronic 050 – typ HKW1 | 1 |  |
| 34 | Zawór kulowy mufowy dn 25 | 3 |  |
|  | Zmiękczacz jonowymienny EPURO AQUASET 500 z filtrem mechanicznym i 25-50 | 1 |  |
| 35 | Filtr siatkowy dn 25 mm | 1 |  |
| 36 | Neutralizator | 1 |  |
| Urządzenia-przygotowanie cwu |
| 1 | Kocioł wiszący jednofunkcyjny VITODENS 300 o mocy znamionowej 35 kW. | 1 |  |
| 2 | Pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 300 l | 1 |  |
| 3 | Pompa cyrkulacyjna typu ALPHA Pro 26-50 B180 o następującej charakterystyce technicznej: Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 100 % Przepływ : 1,51 m3/h Wysokość podnoszenia: 3,6 m Dop. temperatura pracy (-10 °C do +110 °C): 20 °C Ciśnienie robocze/ znamionowe: /PN10 Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz Zapotrzebowanie mocy P1 : 0,006..0,05 kW Stopień ochrony: IP 42 Podłączenia do rur: DN 32 / PN6/10 |  |  |
| 4 | Zawór kulowy mufowy dn 20 | 3 |  |
| 5 | Zawór kulowy mufowy dn 40 | 4 |  |
| 6 | Zawór kulowy mufowy dn 32 | 4 |  |
| 7 | Zawór zwrotny mufowy dn 20 | 2 |  |
| 8 | Zawór zwrotny mufowy dn 40 | 1 |  |
| 9 | Filtr dn 40 | 1 |  |
| 10 | Naczynie wzbiorcze typu D33 | 1 |  |
| 11 | Manometr | 2 |  |
| 12 | Zawór spustowy ze złączką do węża dn 20 | 1 |  |
| 13 | Zawór bezpieczeństwa na zasobniku TYP 2115 dn32 | 1 |  |

Pytanie: ponadto proszę sprawdzić czy przedmiar wentylacja mechaniczna ZOZ ma być ujęty dwa razy;

Odpowiedź: sprawę wyjaśnia pkt 2/  powyżej dokonanych zmian w przedmiarach,

Pytanie: czy Zamawiający przewiduje fakturowanie przejściowe – miesięczne ?

Odpowiedź: fakturowanie następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  Załącznikiem nr 1 do SIWZ